EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI MOTOR SARIM ŞARTNAMESİ

- AMAÇ VE KAPSAM

Bu şartname Ereğli Şeker Fabrikası bünyesinde şeker pancarı işleme (kampanya) döneminde ve kampanya dışı (revizyon) dönemde çalışan, toz, nem, sıcaklık, mekanik titreşim, sık dur-kalk ve aşırı yüklenme şartlarına maruz kalan elektrik motorlarının yeniden sarım (bobinaj), vernikleme, rulman değişimi, stator/rotor bakımı ve test standartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

- FABRİKA ÇALIŞMA ŞARTLARI VE SIK YANMA NEDENLERİNE KARŞI ÖZEL TEDBİRLER

Şeker Fabrikalarında motorların arızalanarak yanmasının ana nedenleri ve bu şartname ile    getirilen  zorunlu teknik çözümler şunlardır;

. Neme karşı koruma (şerbet, buhar, çamur irtibatı): Tüm sarımlarda kesinlikle H sınıfı (180 C) Emaye Bakır Tel ve emaye üzerine Epoksi Vakum Empregne (VPI) Daldırma Vernik uygulanacak, klemens kutuları IP65/IP66 seviyesinde sızdırmaz hale getirilecektir.

. Aşırı ısınma ve yüklenme (sık yanan motorlar): Fabrikamızda bulunan 132, 160, 200 ve 250  kw motorlarda (ağır hizmet motorları) sargı aralarına  PTC Termistör (130 C/150 C) yerleştirilmesi  ve klemens kutusuna harici termistör uçları çıkarılması idare ile görüşülüp idarenin bu yönde talebi olursa yapılacaktır.

. Eksik Faz ve Sık Dur-Kalk Stresi: Sargı başları polyester ile sıkıca bandajlanarak titreşimden kaynaklı sürtünme kısa devreleri engellenecektir.

- MOTOR ENVANTERİ VE KRİTİKLİK SINIFLANDIRMASI

Aşağıda sarıma gönderilecek tüm motorların devir, güç ve işletme kritiklik analizleri belirtilmiştir.

|  | 1000 d/dk Motorlar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Güç | Devir | Sarıma Gönderilmesi Muhtemel Adet |
| 1 | 0,55 kw | 1000 | 1 |
| 2 | 0,75 kw | 1000 | 1 |
| 3 | 2,2 kw | 1000 | 2 |
| 4 | 4 kw | 1000 | 1 |
| 5 | 5,5 kw | 1000 | 2 |
| 6 | 7,5 kw | 1000 | 3 |
| 7 | 11 kw | 1000 | 1 |

|  | 1500 d/dk Motorlar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Güç | Devir | Sarıma Gönderilmesi Muhtemel Adet |
| 1 | 0,55 | 1500 | 2 |
| 2 | 0,75 | 1500 | 3 |
| 3 | 1,5 | 1500 | 2 |
| 4 | 2,2 | 1500 | 7 |
| 5 | 4 | 1500 | 4 |
| 6 | 5,5 | 1500 | 5 |
| 7 | 7,5 | 1500 | 12 |
| 8 | 11 | 1500 | 3 |
| 9 | 15 | 1500 | 2 |
| 10 | 18,5 | 1500 | 2 |
| 11 | 22 | 1500 | 3 |
| 12 | 30 | 1500 | 3 |
| 13 | 45 | 1500 | 5 |
| 14 | 55 | 1500 | 1 |
| 15 | 75 | 1500 | 2 |
| 16 | 90 | 1500 | 1 |
| 17 | 110 | 1500 | 3 |
| 18 | 132 | 1500 | 3 |
| 19 | 160 | 1500 | 1 |
| 20 | 200 | 1500 | 1 |

NOT:1500 d/dk grubunda 30 kw ve üzeri motorlar kampanya döneminde üretimin durmaması için A sınıfı kritik ekipman statüsündedir.

|  | 3000 d/dk motorlar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Güç | Devir | Sarıma Gönderilmesi Muhtemel Adet |
| 1 | 4 | 3000 | 1 |
| 2 | 7,5 | 3000 | 1 |
| 3 | 11 | 3000 | 3 |
| 4 | 15 | 3000 | 1 |
| 5 | 22 | 3000 | 1 |
| 6 | 250 | 3000 | 1 |

| Özel Çift Devirli Motorlar ve Fren Bobinli Sistemler |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategori | Tip/Açıklama | Güç Standartları | Devir Standartları | Özel Sarım Şartı | Sarıma Gönderilmesi Muhtemel Adet |
| Özel Motor 1 | Dahlender/Çift Sargı | 27/34 | 750/1500 d/dak | Çift Sargı Yalıtımı | 1 |
| Özel Motor 2 | Dahlender/Çift Sargı | 30/45 | 1000/1500 d/dak | Çift Sargı Yalıtımı | 1 |
| Fren Bobinajı 1-4 | Mekanik Frenli Motorlar | 7,5, 15, 30, 45 kw | 1500 d/dak | Fren bobinlerinin DC sargı yenilemesi ve disk-balata ayarı | 7,5 kw 2 adet 15 kw 2 adet 30 kw 1 adet 45 kw 1 adet |

4. MALZEME VE SARIM TEKNİK ŞARTLARI

1. Bakır tel kalitesi: Kullanılacak tel; IEC 60317-13 standardına uygun, 200 °C ısı sınıfına sahip, çift kat kaplamalı (dual coat) polyesterimide ve polyamide-imide emaye bakır tel olacaktır. Elektrolitik bakır saflığı en az %99,9 olacaktır.

2. Oluk izolasyonu: Oluk içi yalıtım malzemeleri en az H sınıfı Nomex-Mylar-Nomex (NMN) veya Nomex-Kapton olacaktır. İzolasyon kalınlığı motor gücüne göre belirlenecek ve en az 0,25-0,35 mm Nomex kullanılacaktır.

3. Sargı başları ve bandaj: Sargı başları faz ayırıcı Nomex kumaşla izole edilecek; yüksek mekanik mukavemete sahip cam elyaf takviyeli şeritlerle (Nomex/Kevlar bant)  sıkıca bandajlanacaktır. Titreşim kaynaklı sürtünme önlenecektir.

4. Sıcaklık koruması (PTC/Pt100):

160, 200 ve 250 kw  motorlar: Bu motorların sargı başlarına ve faz başına bir adet olmak üzere toplam üç adet 150 °C PTC termistör yerleştirilecektir.

5. Vernikleme ve pişirme prosesi : Sarımı tamamlanan statorlar hava kurumalı vernikle verniklenmeyecektir. Solvent içermeyen polyester/epoksi esaslı vernikle daldırma veya VPI (Vakum Basınçlı Emprenye) yöntemi uygulanacak; statorlar 130-150 °C sıcaklıktaki fırında, üretici talimatlarına uygun kürlenme süresince pişirilecektir. Kullanılan vernikler yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

6. Rulman ve sızdırmazlık elemanları: Sökülen tüm motorların rulmanları, idare tarafından verilen rulmanlarla değiştirilecektir. Ön ve arka kapak yağ keçeleri yüksek sıcaklığa ve kimyasallara dayanıklı Viton (FKM) malzemeden olacaktır.

5. KONTROL, TEST VE TESLİMAT ŞARTLARI

Sarımı tamamlanan, fabrikaya teslim edilen motorlar idare tarafından kontrol edilecek, İdarenin testleri sonrasında uygun bulunmayan motorlar, tekrar yüklenici firma tarafından Fabrika sahasından teslim alınacak ve istenilen standartlara uygun tekrar sarımı yapılıp teslim edilecektir.

Sarımı tamamlanan motorların; izolasyon direnci (megger), Sargı direnci ölçümü, Aşırı/yüksek gerilim ölçümü, Boşta çalışma/akım dengesi ve titreşim ölçümleri işi alan firma tarafından yapılcaktır.

6. GARANTİ, ETİKETLEME VE DİĞER HÜKÜMLER

1. Garanti süresi: Yüklenici tarafından sarımı, bakımı ve rulman değişimi yapılan motorlar; idarenin uygun bulmadığı taktirde Fabrikamız sahasından tekrar teslim alınacak, ücretsiz bir şekilde sarımı yapılacak ve Fabrikamıza teslim edilecektir.

2. Eski malzemeler:  Değiştirilen rulmanlar, sayım ve tutanak karşılığında İdareye eksiksiz teslim edilecektir.

3. Her bir motor sarımı,  verilen teklifler üzerinden sarılacaktır. Daha sonra piyasa koşullarından veya başka nedenlerden fiyat artışı kabul edilmeyecek, fiyat farkı verilmeyecektir.

4. Fabrikamız kampanya döneminde 24 saat esaslı çalışması nedeniyle Fabrikamız tarafından sarımı acil olarak belirtilen motorlar, Fabrikamız sahasından 4 saat içinde teslim alınıp, 8 saat içinde tamiri yapılarak teslim edilecektir. Eğer bu süre zarfında teslim edilmezse her gün için sözleşme bedelinin %1’i ceza uygulanacaktır.